行政院農業委員會農田水利署雲林管理處

濁幹線雲林縣莿桐鄉新庄子段
小水力發電設備建置（濁幹線3+100）

興建計畫書

目錄

- 背景資料……………………………………………………………………..………….…  1

一、緣由

二、基本資料

三、水文資料

四、地質條件

五、0能簡介

六、計畫主持人

第貳章、小水力發電設備與機電設備規格……………………..………………..……………..  9

一、水輪機

二、發電機

三、機組操作原理

四、裝置容量

五、預估發電量

第參章、導水設施、引水渠道、及電廠機房設計…………………………..………………	  17

一、電廠整體佈置

二、導水設施

三、引水渠道

四、機房

第肆章、施工計畫…………………………………………………………………………….…...… 	23

一、初期工程

二、電廠工程

三、工程預定進度

第伍章、結構計算報告畫……………………………………………………………………….….. 	29

第陸章、水理模擬與分析報告…………………………………………………………………….. 	69

- 背景資料

- 緣由

經行政院農業委員會農田水利署雲林管理處﹙以下簡稱雲管處或甲方﹚辦理「濁幹線雲林縣莿桐鄉新庄子段小水力發電設備建置案」﹙以下簡稱本建置案﹚；於民國110年8月18日辦理公開招標，民國110年9月15日決標，由經一綠能股份有限公司﹙以下簡稱本公司或乙方﹚取得本建置案，依照本建置案契約規定，	乙方應於簽約次日（民國110年10月15日）起四個月內（民國111年2月14日）提送興建計畫所需之發電設備、導水設施、引水渠道設計書圖、水理計算書及結構計算書、施工計畫書等，由技師簽證後，報請甲方核可後，始得施作。

本公司爰依契約規定提出「濁幹線雲林縣莿桐鄉新庄子段小水力發電設備建置案」興建計畫書（以下簡稱本計畫書）送雲管處核定。

- 基本資料

本建置案利用濁幹線測點3+100及圳邊水利地（莿桐鄉新庄子段地號2842、地號2843、大埔尾段地號33-41等土地，詳表1及圖1）之1.6公尺的地形落差來闢建小水力電廠。乙方應於民國113年10月14日完成併聯800瓩的水力發電設備。

表1、地籍資料表

圖1場域使用面積範圍

圖2、現場勘查

- 水文資料

圖3、供水量直方圖(資料來源為雲林管理處提供每日流量紀錄)

圖4、逐日平均引水量(資料來源為雲林管理處提供每日流量紀錄)

依據雲管處提供之民國97-109年度濁幹線的流量記錄，平均流量在17.2 cms，最大流量為33 cms，每年二月中至四月中停水，流量高峰期為七月至八月，供水量有三種情況為主：3~5 cms、7~9 cms和22~26 cms。

圖5、水文資料圖(資料來源為雲林管理處提供每日流量紀錄)

另依據通水流量延時曲線分析，25%的時間水流量高於23 cms、超50%的時間水流量高於18 cms、75%的時間水流量高於11 cms。

- 地質條件

依據本公司於民國111年1月17日的實地鑽探結果，本建置案廠址屬於全新世沖積層，主要由礫石、砂及粘土組成之沖積層，最鄰近基地之活動斷層為基地東南方之桐樹湖斷層，於野外未可見其斷層露頭，推測之斷層跡位置約位於斗六丘陵西側山腳，北起林內、南至荷苞山，南北向延展約14公里長；北部及南部之臺地地形是由內林背斜所造成，主要出露地層為頭嵙山層火炎山段及紅土台地堆積層，頭嵙山層主要為礫岩層，主要以厚層礫岩及砂礫互層組成，偶爾間夾透鏡狀砂層。（礫岩粒徑可自數公分至十數公分，淘選度不佳且膠結甚為疏鬆）；而紅土臺地堆積層則是以礫石、砂、泥等組成，上部覆有約1到2公尺厚之紅土及紅土化礫石。

- 經一綠能簡介

- 計畫主持人

1. 計畫主持人（主要經營管理人）

## 計畫主持人：許 總經理

## 許總經理專長為發電工程之規劃、評估、設計、施工及建置，在發電工程領域上有30年之工作經驗。

- 2.合作夥伴介紹

林祺錦建築師事務所

林祺錦建築師事務所成立於2004年，擁有11項公共工程的規劃與建置經驗，最著名的公共工程作品為澎湖青灣仙人掌公園。過去18年，得過台灣住宅建築獎、American Architecture Prize、ADA新銳建築獎、A+Awards, Architizer New York. 遠東建築獎等獎項。林建築師於民國87年取得國立台灣科技大學建築研究所學士與碩士，目前擔任台灣科技大學建築系系友會的理事長。

Mavel, a.s 水輪發電機組設備商

Mavel, a.s. 為本公司長期合作之水力發電設備商。該公司位於捷克（卡布蘭式水輪機的發源地），前身為國際知名水壩型水力發電設備商 ČKD 的小水力機組部門，於1990年分拆獨立，目前有180名員工，是全球2020小水力機組市占率最高的公司，製造的水輪機設置遍佈45國，已製造了超過 550 台的卡布蘭式水輪機，擁有百餘項卡布蘭式水輪機的專有設計。

- 小水力發電設備與機電設備規格

  - 水輪機

本建置案採用Mavel生產的燈泡式卡布蘭水輪發電機組(如圖6)，該款式適合低水頭大流量之水力環境，符合本建置案的水理條件。

圖6水輪機剖面圖

圖7、以上圖示為本公司於二水電廠(集集堰北岸)使用之水輪機實照，亦為本建置案將採用之款式。

動輪直徑設為1.45公尺，每分鐘轉速為280轉、最高可通過流量為12.5 cms，最低為3.75 cms，有3片可調節的水輪機葉片，葉片有曲線設計，當進入之水流與葉片接觸時可平均釋放水壓力，進而降低尾水端水壓力，並產生翼型效應使水輪機轉速增加，提高水輪機整體效率到91%，輸出能量為455.6瓩。

水輪發電機組效率於各個負載比皆高於87%，詳圖8。

圖8 負載與水輪機效率曲線圖

  - 發電機

本建置案採用歐洲奧地利ATB Antriebstechnik AG所製造的400瓩八極感應式發電機，其正常運轉效率為96%，詳圖9。

圖9 負載與發電機效率曲線圖

| 項目 | 內容 | 項目 | 內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 額定輸出 | 400瓩 | 額定電壓 | 380V AC (±10%) |
| 額定功因 | COSθ :0.9 | 額定頻率 | 60HZ |
| 額定電流 | 723A | 額定轉速 | 910 rpm |
| 運轉配置 | 垂直 | 防水等級 | IP 23 |
| 噪音等級 | 85 dB(A) | 冷卻型式 | IC 01 |
| 絕緣等級 | F/B | 機組重量 | 2500 kg |

表2發電機規格

發電機出口經由低壓ACB 連接至昇壓主變壓器（1200KVA）提升電壓至11.4KV；經由24KV級VCB送至MOF計量盤後接入台電11.4KV饋線。

廠用電源由發電機出口設置一迴路，經100KVA廠用變壓器降壓至3Φ4W 220V/127V AC，供廠內輔助設備用電；設置一組1Φ 220V UPS (30KVA) 供場內重要負載用電；監控設備DC 24V電源採用雙迴路供電；並設置ATS外接一組AC 220V 3Φ3W電源作為發電廠停機時緊急電源供應；廠內設置一組接地網及接地測試箱一組，接地電阻≦10Ω，供電氣設備接地及系統接地使用。

高壓迴路設置接地保護電驛，低壓動力迴路如用電設備設置於潮濕區域採用漏電斷路器保護≦30mA，維修電源採AC 220V和110V。

其他詳細內容請參考下一頁由本公司機電技師所設計的單線圖，如圖7。

－此段為刻意空

機組操作原理

本建置案跌水工的地形落差只有1.6公尺，但是在計算發電潛能，本公司是用前池水位高度減去尾水水位高度來計算水頭落差。為了最大化發電潛能，在渠道不溢流和管道不回灌的前提下，本公司會提高前池水位高度到

如何提高並維持前池水位高度？

  - 關閉濁幹線3+100分水庭既有的7座水閘門，讓水只能從本公司所新建引水渠道進入，由電廠控制流量，使水位控制在EL.48.7m，水流經電廠後排至下游渠道。其水理分析請參考本計畫書第陸章節的水理模擬報告。

  - 當供水量大於電廠之設計流量，多餘之水流則由溢流堰越過排放至既有渠道下游，溢頂高度為EL.48.7m。

  - 本公司選擇的水輪機為雙控機組，入水口的導葉和水輪機的葉片都可以在運轉時靠液壓動力單元來調整開度的大小，進而控制水流量；當濁幹線的水流量變小時，水輪機的開度也變小，以維持前池水位高度在EL.48.7m；當濁幹線的水流量變大時，水輪機的開度也即時變大；如果水流量超出水輪機全開狀態時的設計流量，多餘的水，在不需人為或機械控制下，會自然溢流到下游渠道。

本公司規劃設置兩座水輪機組，所以總可操控的水流量範圍為3.75 cms至25 cms；範圍以外的水將以溢流方式送達到下游渠道。

圖11、高程圖

  - 裝置容量

本建置案規劃安裝兩座水輪機組，總裝置容量為800瓩，設計水頭高度範圍約為3.5公尺至4.1公尺，設計水流量範圍為3.75 cms至25 cms。

表3、水流量、水頭與發電量對照表

右邊的對照表：

以水流量為主，從這表格可以得知在每個水流量，它的相對應水頭與發電量。

譬如說，現在水流量是20 cms，那現在的水頭是	 3.78公尺，發電量可達648瓩。

註：水頭會因為水流量增加而導致尾水位提高，進而降低水頭。

表4、97-109年預估發電量表1

預估發電量

- 導水設施、引水渠道及電廠機房設計

  - 電廠整體佈置

據了解，水利署考量於民國114年後將濁幹線之供水引導至嘉義地區，供應嘉義地區部分之農業用水，所以將來濁幹線平均供水量會提高約4cms；依據雲管處提供濁幹線近幾年之水文資料，最大供水量約為33cms，若增加將來供應嘉義地區之4cms則最大供水量為37cms，因此，本公司以40cms作為最大供水量之設計，即在既有七座閘門全部關閉且電廠停止運轉之情況下，亦不會發生任何溢淹問題。

下圖12為電廠整體佈置。當分水井的七組水閘門關閉時，藍色斜線的部分的水位會從原來的EL.46.6m升到設計高度EL.48.7m（六合橋底高程EL.49.15），提高約2公尺上下的水位，建立發電的條件，創造出3.5~4.1公尺的落差。電廠運轉各種情境說明如下：

(1)渠道供水量小於25cms且電廠未發電時：

當濁幹線供水量小於電廠之設計水量25cms，而電廠正好停機未進行發電，此時電廠前之閘門會關閉，渠道供水量無法由電廠經過，水流量會從本公司自建引水渠道流入，再從新建溢流堰（約40公尺寬）頂排到既有濁幹線的下游渠道排放。

(2)渠道供水量介於25cms至40cms之間，且電廠未發電時：

當濁幹線供水量介於25cms至40cms之間，而電廠正好停機未進行發電，此時電廠前之閘門會關閉，渠道供水量無法由電廠經過，經本公司水理分析結果，大部分之水流會由新建之溢流堰頂溢流至濁幹線下游而排放，僅在供水量大至某一程度且水位到達既有堰流堰頂時，水流才會由既有溢流堰頂排放至第二放水路，而由既有溢流堰頂排放至第二放水路之最大設計流量為6cms，另34cms則由新建引水渠道之溢流堰頂排放。

(3)渠道供水量小於25cms且電廠正常發電時：

因渠道供水量小於電廠之設計流量25cms，因此水流均會由新建之引水路引入電廠進行發電後，再由尾水道排回既有濁幹線下游渠道。

(4)渠道供水量介於25cms至40cms之間，且電廠正常發電時：

此時水流量大於電廠設計流量，水位亦會高於電廠設計水位EL.48.70，因此，依水理分析結果，此時由引水道流入電廠發電之水流可達26cms以上，其餘之水流量則會由新建溢流堰頂越過而排放至既有濁幹線渠道下游。

七組水閘門

溢流堰

水輪機機房

圖12、電廠平面圖-1

圖13、電廠平面圖-2

  - 導水設施

本公司計畫將舊有歲修清淤入口改建為電廠的導水入口，另在上游約30公尺處新建置一座歲修清淤入口。為使水流順暢，導水入口寬約20公尺，入口處新建增加一道80公分高之擋泥牆以阻擋較大之石塊及防止太多的淤泥進入機組，至於既有渠道內之淤泥及雜物之清除，可利用電廠保養、維護等停機時間，開啟既有渠道之七座閘門以進行排除，必要時可利用每年濁幹線停水期間，調派設備由新建歲修清淤入口進入以進行清淤。

導水入口

圖14、電廠平面-導水設施

  - 引水渠道

引水渠道有穩定水流並將水流由渠道引入電廠之功用，本建置案設引水渠道一條，淨寬10公尺，渠頂高程EL.49.8公尺，上部再設置欄杆圍籬，渠底高程同擋泥牆高度，自進水口EL.46.67公尺起，坡度為1/1000至電廠進水口處為EL.46.58公尺，全長約86公尺，渠頂高程則維持在EL.49.8公尺。

為確保電廠進行保養、維修等停機狀況時供水能維持正常不會造成溢淹，於引水渠道右岸（靠近既有渠道之一側）設有溢流堰，溢流堰頂高程EL.48.7公尺與發電設計水位同高，依據水理分析結果，當機組停機時，水位達EL.49.5時，溢流堰長28公尺可通過40cms的流量，為確保不會溢淹，本公司新建溢流堰總長為40公尺；水流越過溢流堰頂後以一約10%坡度之傾斜道流至既有渠道向下排放，溢流堰下游跌水處則設置階梯式混凝土基座，以做為渠道沖刷保護措施。

引水渠道溢流堰下游與電廠進水口間設有攔污柵以攔截進入電廠前之雜物，防止電廠因雜物而損壞。

引水渠道

機房

圖15、電廠平面-引水渠道

  - 機房

- 機房前，本公司會架設縫隙5公分寬的攔污柵。

- 機組前後會各設一座電動水閘門，以便日後維修。

- 機組前10公尺，本公司會設立厚30公分的中島隔牆，使水在進入機組不會形成亂流影響進水。

- 水輪機組右側有規劃7.45m x 8.5m將近20坪的維修空間；貨車也可以直接開進來。

- 機房內的電盤以弱電和控制系統為主，高壓電和變壓器將設在機房外。

- 整個機房面積為14.55m x 19.7m，將近87坪的用地面積。

圖16、電廠上視圖

- 機房樓高10m，將近3層樓的高度。

- 機組設在B2，最底層為EL.41.25m，離一樓有9公尺的距離。

圖17、電廠側視圖

- 施工計畫

一、初期工程

（1）既有制水閘門改善

本建置案完成後，此既有7座閘門除有計畫性排水、清除雜物、排砂或無法預期狀況或爆洪發生時，均不會進行開啟。既有7座閘門所在位置渠底高程為EL.45.8公尺±、高均為1.55公尺（EL.47.35），本公司在與原閘門設計及製造廠商（松和工業股份有限公司）討論後，考量維持原閘門正常運作及安全情況下，擬採與原閘門相同之不鏽鋼材質，以銲接方式，直接將既有閘門加高至EL.48.8公尺，加高後此7座閘門亦可作為一溢流堰，即當水位高於EL.48.8公尺時，水流亦可由閘門頂部越過，由閘門與胸牆間之空隙溢流至下游。惟當電廠正常發電時水位在EL.48.7公尺時，此7座閘門所受之水壓力將超過原閘門機械設備之提吊力，導致閘門將無法開啟，因此，本項既有擋水閘門改善工程需配合既有溢流孔改善工程進行施作。

（2）既有溢流孔改善工程

因既有溢流孔開孔高程為EL.47.6m，故當電廠將水位提高至發電水位EL.48.7m時，水流回由此溢流孔流進第二放水路，因此，本電廠之建置，必須將此兩個既有溢流孔予以封閉，並須顧慮既有7座閘門的啟閉功能，本公司提出兩個可行方案說明如下：

A.方案一：加設兩座電動閘門將溢流孔封閉

擬於既有兩個溢流孔外側加設兩座電動閘門，將溢流孔封閉（如下圖），電廠正常運作時此溢流孔閘門則保持封閉狀態，水流由引水渠道流經電廠後，由尾水渠道導流至濁幹線下游排放。若輸水量大於電廠設計流量時，則多餘水流會由新建溢流堰溢流，但若有計畫性排水、清除雜物、排砂或無法預期狀況之爆洪發生等緊急狀況發生，必須開啟既有七座閘門時，則可先將此新設兩道電動閘門開啟，使水流由此既有溢流孔流至下游，俟水位下降至EL.48.0m以下時，壓力減退，則此時既有7座閘門即可開啟以疏通水流。

圖18、既有溢流孔改善示意圖

B.方案二：直接將溢流孔封閉另改善兩座既有閘門設備之提吊力

擬直接以鋼筋混凝土材料將既有兩個溢流孔封閉，原有牆外側溢流道之頂版則鑿除，

並將牆頂築高至EL.49.0m(牆頂高程為EL.49.8)建成溢流堰，此溢流堰僅在電廠停止運轉且水流大到某一程度時，水流才會由此溢流堰通過，流入既有溢流道，且當濁幹線供水未超過40cms時，最大通過流量均小於6cms。

另為使既有7座閘門能維持操作功能，本方案必須配合改善濁幹線既有5座閘門其中兩座之提吊力，當有必要開啟此既有7座閘門時，可先開啟此兩座改善提吊力之閘門，將水流導入濁幹線，俟水位降低至EL.48.0m以下時，壓力減退，則此時既有7座閘門即可順利開啟。

C.方案比較：

上述之兩個方案均為可行，方案一之設計、施工均由我司進行，不會去修改既有七座閘門之相關機電設備是其優點，惟擬開啟七座既有閘門時，需先開啟兩座新建閘門，將水流引入第二放水路，俟水位降低至EL.48.0m後才可以開啟既有七座閘門以排放水流；而目前第二放水路之輸水最大流量僅約有6cms，因此，將水先引入第二放水路可能有引起下游溢淹問題。方案二因需改善兩座既有閘門之提吊力，因此，需相關單位的同意與配合。茲比較兩方案之優缺點如下：

|  | 方案一 | 方案二 |
| --- | --- | --- |
| 輸水功能 | 可順利開啟既有7座閘門，對既有輸水功能無影響。 | 可順利開啟既有7座閘門，對既有輸水功能無影響。 |
| 溢淹問題 | 因須先將水流道入第二放水路，俟水位降低後才能開啟其他閘門，因此可能產生第二放水路溢淹問題。 | 開啟兩座改善提吊力之閘門是將水流導入既有濁幹線中，因此無溢淹問題。 |
| 施工性 | 需建造兩座新的閘門，工期長，施工較困難。 | 僅需改善兩座既有閘門設備之提吊力，施工簡單、工期短 |
| 經濟性 | 建造費用較高。 | 費用較低。 |
| 建議方案 |  | V |

（3）既有渠道側牆加高

經現場勘查，既有閘門上游渠道側牆頂寬約50公分，且右岸均有護欄，本公司擬於計畫核准後，將右岸既有護欄先行拆移，於既有渠頂進行植筋並構築模板、鋼筋後，於既有渠道頂部構築一厚30公分之混凝土矮牆，牆頂高程為EL.49.8公尺，渠頂加高範圍為自閘門處往上游至六合橋止，全長280公尺，最後再將原移除之護欄構築於右岸渠道頂上。另為防止新舊混凝土間滲漏水問題，於新舊混凝土間將設置膨脹性止水帶。另外，為了防汛和減低路過民眾的擔憂，本公司計畫將既有渠道兩邊側牆加高至EL 49.8m。在本計畫書第陸章的水理分析裡提到，當水位漲到EL.49.5m時，本公司新建引水渠道溢流堰的設計可以承受到43.70 cms的流量。

二、電廠工程

為能早日完成本建置案，電廠工程將隨著本公司文件申請情況進行施工， 於取得施工許可後即進行主發電設備之安裝，主要工程施工方式分述如後：

（1）整地及假設工程

電廠用地內目前有一棟兩層樓建築物，為雲管處之材料試驗室，電廠施工時考量施工機具動線，除保留該建物外，將拆除用地內既有停車場、圍籬及移除部分樹木等。假設工程部分因既有大門寬度太小，因此計畫於既有大門南側圍籬處另建一供施工時車輛進出之大門，並構築場內施工道路，規劃施工動線、圍籬、洗車台、材料堆置場等，另為能隨時掌控渠道供水情形及工程施工狀況，本公司預計於大門進出口處及施工基地範圍內架設監視系統，本建置案假設工程配置如下圖所示。

圖19、假設工程配置示意圖

（2） 引水渠道

本建置案引水渠道淨寬10公尺，開挖深度約3.2公尺，總長約86公尺，採鋼筋混凝土構造，考量基地範圍狹小，施工時無法採用自然邊坡方式開挖，由地質資料顯示，本基地開挖深度範圍內地表面下1.5公尺之土層均為堅硬之卵石夾棕黃色粗細砂粉土層，且腹地夠大，因此，引水渠道地下開挖擬採明挖方式施工作，開挖坡度採2:1~1:1方式進行。依據鑽探資料顯示，基地範圍地下水位位於地下10.0~12.0公尺間，因水渠道施工開挖不受地下水之影響。

（3）機房土建工程

本建置案機房為一地下兩層地上一層之鋼筋混凝土建物，總長約18.8公尺、高約20.0公尺，地下總開挖深度約10.5公尺、寬11.8公尺。機房施工將配合引水渠道及尾水渠道工程進行開挖，採鋼劈礫水刀或其他可行工法施工擋土並設中央支承配合橫撐，橫撐約每三公尺設一階，基礎混凝土施工則依設計需要，採兩階段施打，第一階段施打基礎層混凝土，俟主發電設備安裝完成後再施打二次混凝土，再依順序逐層往上施工，至完工為止。

圖20、機房側視圖

（4）發電設備安裝工程

本建置案主發電設備，本公司採用歐洲捷克Mavel公司生產之燈泡型水輪發電機組，主發電設備包含水輪機、增速機、發電機、油壓設備之設計與製造及船運，均由Mavel廠商公司負責，設備運抵台灣，本公司在取得能源局核發之施工許可後將委由台灣之專業安裝廠商在Mavel公司派抵台灣之工程師指導與監督下進行安裝。

（5）尾水渠道工程

尾水渠道亦為一鋼筋混凝土構造物，其開挖施工方式均同引水渠道工程，可與引水渠道同時施工。

（6）破堤及與既有渠道銜接工程

本建置案共有三處破堤口，其中兩處為新建引水渠道與既有渠道銜接工程，一處位於引水渠道最上游之進水口處，另一處為尾水渠道出水口處；另外新建歲修及清淤入口處亦需要破提，此三地點之破堤與濁幹線正常供水有關，因此最好的施工時間規劃在每年的2月中旬至4月中旬濁幹線停水期間；在文件申請核定之前提下，本公司計畫先進行基地範圍內之引水渠道及尾水渠道工程施工，並完成渠道內之進、出水口閘門，俟濁幹線停水期間再進行破堤。施工前會先提送「破堤計畫書」經審核通過後再進行施工。

破堤時會先以水刀進行既有渠道側牆之切割，破堤後於切割面進行植筋、黏貼膨脹性橡膠止水帶、鋼筋綁紮、構築模板及澆置混凝土與引水渠道及尾水渠道銜接。植筋則依經濟部水利署施工規範第03211章之規定辦理，以確保能達到設計應力。

（7）併聯測試

本案已於111年1月22日取得台電併聯審查意見書，附件一。

（8）攔汙柵

攔汙柵至於新建引水渠道溢流堰下游電廠進水口前，攔汙柵設置目的為防止大於柵條間隙的雜物進入，造成水輪機損傷。本公司規劃設置間隙5公分寬的攔汙柵，提供較多的通水餘裕，但攔汙柵攔截到較多雜物後，仍會影響通過的流量。因此將設置水位監測系統，隨時掌握攔汙柵阻塞狀況。依照濁幹線水質，本公司在攔汙柵會定期及機動耙汙，如果有淤積物沉積在攔汙柵前，則安排停水的機會清淤。

若有突發大量雜物阻塞攔汙柵，會造成攔汙柵前後水位差變大，則採人為降載或停機，排除雜物。又萬一雜物瞬間多到操作人員不及反應，保護系統會自動降載停機。降載停機後，因為雜物可能隨水溢流的關係，約待15~30分鐘，再輔以人工耙汙後，可重新啟動機組發電。

（9）既有渠道清淤計畫

將舊有歲修清淤入口改建為電廠的導水入口，另在上游約30公尺處新建置一座歲修清淤入口，並於入口處新建增加一道80公分高之擋泥牆以阻擋較大之石塊及防止太多的淤泥進入機組，將使大量泥沙阻隔於既有渠道內，本公司對既有渠道之清淤計畫如下：

        - 常時清淤：常時既有渠道內均有水流，既有渠道內淤泥及雜物之清除，可利用電廠保養、維護等停機時間，開啟既有渠道之七座閘門以進行排淤。

        - 定期清淤：每年利用濁幹線停水期間進行清淤，調派設備由新建歲修清淤入口進入以進行清淤。

        - 汛期清淤：颱風過後若有大量淤泥及雜物，則將機組停機，開啟既有渠道之七座閘門以進行排淤。

三、聯絡人

工程施工時，本公司特派資深工程師鄭國華先生擔任現場監造之督導，以維持工程品質，鄭國華先生連繫電話為0928-906-727。

四、工程預定進度

（1）預定進度之依據及相關理由

本工程預定於計畫書核定後，開始進行初期工程之施工，本公司將以電腦時程控管軟體制訂預定進度表，掌握實際工進，每個星期由計畫經理或主管召開週進度檢討會，檢討上週之工作進度，是否與預定進度相符合，遇窒礙難行的問題，則分析原因、共同討論可解決方案，對於進度落後之工作則檢討原因，提出趕工方案，並分配下週之工作任務及工作重點，務必達到每週控管的目標；另於每月由公司總經理召開月進度檢討會，討論工作重點，工作方向及預期之目標，並隨時與雲管處聯繫，報告工作執行進度或於每月工作月報提出檢討及說明。

（2）施工預定進度桿狀圖

本公司工作預定執行進度，因時間緊迫，目前主發電設備及初期工程已完成發包前之準備，預定於計畫書核准後即開始準備發包文件及國外水輪機訂製，若電廠文件一切申請順利，預計在111年8月底前完成工程發包，111年9月1日開始動工，先進行引水渠道，111年10月開始進行電廠開挖及基礎工程施工，並於112年濁幹線停水期間（2月中旬~4月中旬）進行破堤。依據本公司計畫於一年內完成再生能源發電設備第一型籌設許可之申請後，四個月內取得施工許可，即預計於112年5月開始進行主發電設備機組安裝，將再積極趕工，縮短施工期程，期望在112年8月前即完成本建置案之併聯發電。本建置案工作執行預定里程碑如表6；工作執行預定進度詳附件二所示。

| 項次 | 期限 | 工作內容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 111年4月30日 | 完成計畫書送審及核定 |
| 2 | 111年5月31日 | 發包文件準備 |
| 3 | 111年8月31日 | 完成土建發包 |
| 4 | 111年9月1日 | 取得主管機關同意函，開始施工 |
| 5 | 111年12月31日 | 取得籌設許可 |
| 6 | 112年3月31日 | 完成破堤，銜接引水及尾水渠道 |
| 7 | 112年5月1日 | 取得施工許可，主發電設備開始安裝 |
| 8 | 112年7月1日 | 併聯測試 |
| 9 | 112年8月30日 | 完成機房工程 |
| 10 | 112年8月31日 | 達成合約規定設備裝置總容量併聯發電 |

表6、工作執行預定里程碑

- 結構計算報告 略

- 水理模擬與分析報告

本章水理分析採用美國Flow Science公司所開發之FLOW-3D三維計算流體力學軟體進行分析，FLOW-3D模式廣泛被使用在水工結構物水理分析，包含了大壩溢流堰、閘門水理、隧道水理以及壓力箱涵水理等等分析，適用於複雜水工構造物水理分析。

透過使用三維計算流體力學(CFD)分析模式，可以進行本電廠設置後，濁幹線渠道水理分析，本章分析工作包含了運轉水位情節、高水位情節、機組停止運轉情節以及溢流堰H-Q曲線推估。運轉水位情節為渠道控制在運轉水位E.L.48.7m水頭，兩部機組同時運作下進行模擬，了解渠道整理流場狀況，確保整體設計能維持穩定發電。高水位情節為假設上游入流量大增，濁幹線水位抬升到E.L.49.2m時，兩部機組同時運轉以及搭配引水渠道所設置之溢流堰，模擬可能最大排洪能力。機組停止運轉情節則是考量機組在維修或是暫停發電時，假設上游入流量大增情況下，評估濁幹線水位抬升到E.L.49.2m時，引水渠道設置的溢流堰最大通水能力，溢流堰H-Q曲線推估則是提供溢流堰水位對應流量之資訊，供後續管理單位參考。

- 運轉水位情節

  - 分析條件

依據電廠設計條件，在濁幹線水位維持在EL.48.7m時，兩部機組同時運轉下最大通過流量可達到25.0 cms (單一機組通過12.5 cms)，透過三維水理模擬可以了解在運轉水位條件下，濁幹線、引水渠道以及下游渠道流場分布。主要分析條件如下所示：

      - 上游邊界設計條件：定水頭邊界條件EL.48.7m，

      - 下游邊界設計條件：定水頭邊界條件 EL.44.9m，

      - 模擬網格解析度：濁幹線區域為0.2m，電廠機組區域0.1m，

      - 紊流模式：Renomailzed Group Model，

      - 重力加速度：9.81 m/s。

  - 模擬結果：略

  - 模擬結果：略

圖26為引水渠道與溢流堰流速分布圖，水流通過堰頂後以跌水方式消能。

圖27、下游渠道流速分布圖

圖27為下游渠道流速分布圖。

下圖為紊流強度分布圖，透過紊流強度分布圖可以了解水流紊亂區域是否合理，圖中顯示主要產生紊流區域有二，分別為發電機組出流端以及溢流堰跌水消能區域，其他區域並無明顯高強度紊流產生，顯示目前設計布置合宜。

營運計畫書

# 目錄

前言	3

第一章、	營運組織及管理	4

1.1	營運組織	4

1.2	資訊安全	7

1.3	場地使用及復原保固	8

1.4	廠內安全	9

1.5	保全人規範	10

1.6	保險	10

第二章、	設備運轉與維運計畫	12

2.1	設備運轉計畫	12

2.2	自動化電廠	17

2.3	熱線電話設置	20

2.4	設備維修計畫	21

第三章、	緊急應變計畫	24

3.1	防汛緊急應變計畫	24

3.2	台電電網停電	25

3.3	外部人士墜入渠道	26

3.4	外部人士侵入廠區	26

3.5	大型垃圾堵塞	26

3.6	有線及無線網路斷線	27

3.7	火警防護及流程	27

3.8	維運人員傷亡處置流程	28

註：依契約要求規定，以上內容涵蓋本建置案之穩定供水及渠道安全維護管理方式

# 前言

經行政院農業委員會農田水利署雲林管理處﹙以下簡稱雲管處或甲方﹚辦理「濁幹線雲林縣莿桐鄉新庄子段小水力發電設備建置案」﹙以下簡稱本建置案﹚；於民國110年8月18日辦理公開招標，民國110年9月15日決標，由經一綠能股份有限公司﹙以下簡稱本公司或乙方﹚取得本建置案，依照本建置案契約第二十四條規定：

    - 乙方應於簽約次日（民國110年10月15日）起四個月內（民國111年2月14日）提送興建計畫所需之發電設備、導水設施、引水渠道設計書圖、水理計算書及結構計算書、施工計畫書等，由技師簽證後，報請經甲方核可後，始得施作。

    - 乙方應依前款之內容與要求，於決標日之次日起六個月內(111年3月14日前)提報完整之營運計畫，內容應包括：營運組織及管理計畫、設備運轉與維修計畫、供水穩定及渠道安全維護管理計畫、防汛緊急應變計畫、場地使用及復原保固計畫。經甲方邀集相關單位審查核可後，由乙方於使用履約期間據以施行。

本公司爰依契約規定已於民國111年2月14日提出「濁幹線雲林縣莿桐鄉新庄子段小水力發電設備建置案」興建計畫書，現提出營運計畫書（以下簡稱本計畫書）送雲管處核定。

- 營運組織及管理

  - 經一綠能簡介

  - 營運組織

  - 資訊安全

  - 場地使用及復原保固

- 廠區建置時期

施工期間切實遵守水污染防治法及其施行細則、空氣污染防治法、噪音管制法、廢棄物清理法及營建剩餘土石處理等有關機關所頒法令規章之規定，隨時負責工地環境保護。

- 應隨時清除工地內暨工地週邊道路一切廢料、垃圾、非必要或檢驗不合格之材料、鷹架、工具及其他設備，以確保工地安全及工作地區環境之整潔。

- 因本工程施工所發生損壞或砂石、積廢土、或因施工產生之不當的廢棄物，均應隨時修復及清理。

- 工作場地如工地辦公室、倉庫、工作間及其附近與人、車、機具通行之道路等，應隨時保持整潔暢通。

- 廠區營運時期

- 廠區內環境隨時保持清潔，廠房周邊雜草定期修剪，不堆積不必要之器材、物品，以防止有害動物孳生。

- 依據「行政院農業委員會農田水利署雲林管理處」租賃契約書之規定，履約期間本公司負責濁幹線渠道內取排水地點及上游30公尺(含左右堤岸各5公尺)之渠道清淤及雜物清除；本公司規劃每季辦理渠道清淤及雜物清除，並於事前通知雲管處。

- 本公司於租用範圍內會自主處理垃圾清運，避免影響周邊景觀衝擊及鄰近之道路行車交通安全。

- 每日由值班人員執行廠區範圍之環境巡查以確保環境整潔、每月執行廠區雜草修剪。

- 復原與保固

- 如因不可預期天災造成之機器損毀及場地損壞，本公司將外調大型之吊車，將機組及設備吊起，評估如無法繼續營運，將復原渠道至未設置機組前之情況。

- 本公司與雲管處使用契約於解除、終止或使用期限屆滿未獲續約使用時，將依規定於期限內自行拆除小水力發電廠設備並返還使用之不動產。

  - 廠內安全

非本公司及本公司派駐現場人員嚴禁在無許可狀況下進入場內，且未取得本公司授權之任何操作人員不能隨意按壓或操作場內任何機械設備，其他注意事項如下：

- 安全帽配戴

- 當進行室內維修或機組大修時，進入場內一律須配戴安全帽並扣好帽帶。

- 從事天車起重作業人員必須取得天車證照，作業時一律須配戴安全帽，嚴禁有人員從吊舉物下方通過。

- 容納人數限制

為避免人數過多造成碰撞，廠區人數進出管制30人以內(包含廠區作業人員)。

- 外部人士參訪

若有外部人士進入廠區參訪，將於距配電盤及電控系統1公尺外設置圍欄，並設置安全警告標誌，配合本公司專人在旁引導說明。

  - 保全人規範
廠區將設置24小時保全及導入架設CCTV系統確保廠區安全降低災害發生；採不定時巡檢，每日至少四次，巡邏以外的時間以監視器監看廠區狀況，並紀錄監看結果，以落實廠區安全；每日將巡邏情形登載於「保全人員值班/交接簿」。

巡邏範圍包括廠區周圍鄰接民宅處等，需注意水、電、油、氣等設施有無異常、注意廠房設施有無異常、注意消防安全防護事項、有無危安事件等，並予以報告。

  - 保險

本公司依據「行政院農業委員會農田水利署雲林管理處」租賃契約書之規定，於履約期間辦理公共意外責任險及營繕承包人意外責任保險，承保範圍包括因業務疏漏、錯誤或過失，違反業務上之義務，致機關或其他第三人受有之損失。公共意外險的保險期間為自契約生效日起至租期屆滿之日加計三個月止，申請換約續租、展延或遲延者，保險期間比照順延。營繕承包人意外責任保險的保險期間為自申報開工日起至完成投標設備裝置容量之發電設備併聯發電作業加計三個月止，如有申請展延或遲延者，保險期間比照順延。

圖 2. 六合電廠公共意外責任保險單

- 設備運轉與維運計畫

由於本計畫小水力電廠之發電量小，電廠營運管理的部分以自動化營運操作方式設計，主要以遠端遙控方式監控電廠。現場則由廠長帶領兩名專職人員，共三名輪流值班，負責電廠維運巡邏，平時定期巡查水路、清理攔污柵，當水位監控系統偵測到高水位溢流，發出警報，並透過CCTV監視系統確認攔污柵的阻塞狀況時，通報人員立即前往清理。每年底進行設備檢查，配合於停水期間規劃辦理修繕作業。

本公司將設置電話熱線確保與雲管處芎蕉工作站溝通無礙；全天候皆有本公司人員待命，如有需要可於30分鐘內抵達現場處理。

  - 設備運轉計畫

本建置案電廠設於濁幹線3+100處，共設兩部400瓩級之燈泡式水輪發電機組，總裝置容量800瓩，年發電量約有320萬度電能。
電廠之設計、建置及營運最高原則如下：

        - 優先考慮本案濁幹線輸水效益與渠道安全，確保不影響圳路設施輸水功能與安全。

        - 發電機組運轉時，引水設施內壅水高度不高過自設及原既有渠道之出水高避免導致圳路溢流，影響取輸水效益及造成淹水災害。

本建置案本公司依規定自設引水設施，並設置可排放34cms以上水流之溢流堰，若加上既有溢流堰可排放6cms水流，溢流堰之設計共可排放40cms水流而不會溢淹。電廠新建完成後將既有七座閘門關閉，水流全部導入新建引水渠道及電廠以進行發電，整體佈置如圖 3所示。

電廠運作狀態

        - 初始狀態

水輪機之尾水管於滿管時有虹吸之作用，可增加發電效能，因此，為使尾水管能保持滿管，水輪機組於未運轉時，發電機組導葉是關閉的，當水進入渠道時，因導葉是關閉的而使水流無法通過，導致水流會由新建之溢流堰流入原渠道下游排放，讓機組尾水處開始積水。

初始狀態下水流將全部導入新建引水渠道，在供水量低於34cms時，水流可全部越過溢流堰往下游排放，對濁幹線原輸水功能及效益不會有任何影響。

        - 運轉狀態

當尾水高度達1.1公尺時，尾水管將會整個浸泡在水裡面。此時水輪機組導葉即會開啟，而水輪機的葉片會因為尾水的吸力、水位差的高度、與上下游的水壓差異，開始旋轉和排放水量。當機組在運作時，電廠的控制系統會依據前池水位來控制導葉與動輪葉開啟的角度（水能流通過的面積），使得電廠能精準的控制排水量，維持前池水位在最有效率的高度。

水輪機滿載運轉時可通過流量為3.5~25cms，當供水量超過機組設計上限的25cms時，多餘的水量將經由新建之溢流堰流入原渠道下游排放。

        - 緊急停機狀態

當電廠設備發生故障或台電跳電而需要緊急停機時，電廠有3種獨立動力系統來關閉導葉，另有入水口閘門緊急關閉系統，使水流不再進入水輪機組，以保護設備損壞。此時所有的水流將由前池的側面溢流堰排放。

圖 4. 機組運作方式示意圖

  - 自動化電廠 略

本建置計畫結合小水力發電的專家知識及雲端系統服務平台與複雜規則處理邏輯模組等技術，提供自動化電廠解決方案，實現『情境自動化偵測、系統遠端監控、訊息即時通知、異常就地處理』。

與其他一般電廠比較表

|  | 六合自動化電廠 | 其他一般電廠 |
| --- | --- | --- |
| 監測控制 | 提供行動裝置、控制室多螢幕連線方式 | 僅控制室單一連線 |
| 數據處理 | 發電量、水文資料 | 僅儲存發電相關資料 |
| 訊息通知 | 全方位提供手機系統推播、簡訊、語音通知 | 無通知系統與設備 |
| 資訊安全 | 防火牆、虛擬私人網路 | 無專業網路人員 |
| 備援機制 | 對外網路、硬體設備皆有備援機制，設備自動詳實記錄使用記錄 | 無備援，以低成本方式運營，任何設備故障皆影響發電。 |
| 故障處理 | 即時偵測、提前處理 | 故障發生才更換設備 |

表 1. 六合自動化電廠與其他一般電廠比較

監測控制

監測內容包含水位、流量、機組溫度、機組震動及噪音、主變壓器溫度監測等。水位監測項目包含六合橋水位、前池水位、攔污柵前後水位差、尾水位等，水位計規劃設置分布如圖 9。流量的部分則透過事先辦理測量取得之率定曲線結果，於營運期間透過水位監測結果比對得知通過水輪機組的水流量及溢流堰水流量資訊。

圖 9. 水位計設置位置示意圖

廠域也會具有遠端CCTV監視系統，可儲存五年以上的影片在雲端上，方便未來考察、檢討、或還原事發狀況。監視器設置位置分布如圖 10。

圖 10. 監視器設置位置示意圖

訊息通知

監控管理系統透過流量計、監控設備、水位高度警戒功能等模組設備偵測到嚴重異常訊號，程式將進行自動停機程序，且透過簡訊、電話與行動裝置推播，讓現場機電工程師、廠長、與總工程師即時知道情況並賦予相關演練過的應對流程，開始進行維修與解決問題。

資訊安全

在多個機房節點中使用防火牆設備，而現今運算能力已不同以往，因此防火牆設備同時能提供SSL/IPsec等虛擬私人網路連線協議，將不同節點的防火牆以及內部網路設備透過安全私密的虛擬私人網路連線串接起來。

防火牆是能夠監控傳入和傳出網路流量的網路資安裝置，並依據已定義的資安規則來決定允許或封鎖特定流量。多年來，防火牆一直是網路資安的第一道防線，在安全受控制的信任內部網路和不信任的外部網路(例如網際網路)之間建立一道屏障。

虛擬私人網路(Virtual Private Network)被定義為通過一個公用網路(通常是網際網路)建立一個臨時的、安全的連接，是一條穿過混亂的公用網路的安全、穩定的隧道。虛擬私人網路是對企業內部網的擴展，可以幫助遠端用戶、公司分支機搆、商業夥伴及供應商同公司的內部網建立可信的安全連接，並保證資料的安全傳輸。

備援機制

為了確保本建置計畫所規劃之自動化電廠能順利穩定的運行，將會採用大型不斷電系統(UPS)保護電控系統，即便在停電時期也能自主供應使電控及監測機制能持續運作，確保發電機組與渠道環境都能安全無虞的運作並安全停機；待電力恢復後，監控管理系統自動進行啟動發電機組動作。本建置計畫的UPS設備規格設計為5kW、1,500Ahr、220V3W4Φ，以承受連續48小時台電電網停電。

  - 熱線電話設置

為確保雲林管理處工作站及本公司的聯繫管道暢通，本計畫預計設置熱線電話，若遇渠道上游有流量調整規劃或緊急狀況，可便利雙方直接溝通，共同合作確保本計畫發電設備設置及營運不影響原渠道供水及安全。

每日營運報告

將規劃於通訊軟體軟體成立工作群組，由當天值班人員紀錄營運工作內容，如有必要可系統性發送予雲林管理處。

圖 11. 每日營運工作記錄訊息範例

每月營運報告

將規劃每月提供電廠營運情形報告予雲林管理處，除當月紀錄外，如有必要可整理與前一月份及前一年度該月份的流量、發電量比較。

  - 設備維修計畫

電廠設備包括發電、變電、輸電、儀控、水工及其相關設施，設備維修保養之初級保養，由操作人員日常按照維修手冊定期檢修，並作小規模保養如清除積水、油垢、加潤滑油等；或檢查電路、開關、荷載壓力、機械特性及構件磨耗等；或調整電源、壓力、負荷、溫度等。

較大規模之維護保養與大修作業規劃，由國外原廠協同本公司專職工程師共同執行，以確保設備維持於良好狀態。電廠內機電設備之經常性定期維護檢修約每半年或一年一次，大修則依情況5至10年一次，於年度停水期間辦理。每年底評估需修繕項目並於汛期執行，另視需要隨時辦理臨時維修。水輪發電機組為較大型且精度要求較高之設備，如平時運轉得宜且預防保養及維修切實完整，則可維持長時可靠之運轉性能。

儀控設備的軟硬體可由本公司經驗豐富的程式人員執行平常的維護以及緊急時的處理。土木設施維護方面，由現場操作人員執行平時之巡視檢查，並由本公司總工程部與電廠現場配置之工程團隊合作維護。

定期檢修要求

          - 根據廠家要求和設備運轉狀況制定定期檢修計畫。

          - 定期檢修一般可分例行檢查及小修(如每日檢查、每週檢查、每月檢查、季度檢查、半年檢查)、年檢及大修、重要部件檢修和電廠技術升級改造。檢修前應深入現場，充分瞭解運轉設備存在的問題，分析原因，制定檢修計畫書。

          - 定期檢修應確定類別，制定檢修標準流程實施。

          - 檢修後的設備應進行檢測試驗，經驗收合格後方可投入運行。

          - 檢修、測試、試驗有關技術資料應存檔。

          - 設備檢修人員及機具需符合相關專業資格及證照。

          - 機組檢修必須依檢修制度執行相關安全隔離及安全人員監督。

檢修週期及項目

| 週期 | 檢查內容 |
| --- | --- |
| 每日巡檢 | - 水輪機(軸承震動/溫度)、發電機(測溫點, 軸承震動) - 配電設備(變壓器溫度)、液壓&潤滑油系統(油溫/油位) |
| 每週 | - 液壓油系統&潤滑油系統(油管接頭) |
| 每月 | - 水輪機(導翼及操作機構連桿潤滑)、機組輔助設備(廠房排水設備測試)；或溫度異常時，機組輔助設備、液壓&潤滑油系統的過濾網清潔檢查 |
| 每半年 | - 水輪機(或溫度異常時) - 發電機(接地碳刷清潔) - 液壓油系統(壓力表/開關、蓄壓器氮氣壓力)、潤滑油系統(潤滑油含水) |
| 每年 | - 配電設備(接地電阻, BUS BAR絕緣電阻, ACB絕緣電阻, PT/CT絕緣電阻, 電力電纜絕緣電阻, 變壓器絕緣油分析, 變壓器線圈絕緣, 空氣冷卻器風扇馬達, UPS系統放電測試, ATS 動作測試, VCB絕緣電阻) - 液壓油系統(油泵負載/卸載壓力檢測調校) - 電腦主機監控設備(電腦及板卡清潔/緊固, 雷擊防護突波吸收器及接地, 各類轉換器校正, 遙控遙測設備清理檢查；或有修改程序時的資料儲存設備檢查) |
| 每2.5年 | - 水輪機(輪轂轉軸潤滑注油)、發電機(繞組清潔) |
| 每3年 | - 發電機(併聯檢測電驛測試) - 配電設備(保護裝置(電驛)測試, VCB 接觸電阻, VCB 動作時間測試, 避雷器絕緣量測, 避雷器洩漏電流試驗) |
| 每5年 | - 水輪機(固定環、底環及磨耗環, 軸承及導軸承) - 發電機(軸承(瓦)檢查) - 液壓&潤滑油系統(液壓油軟管更換, 更換導葉密封) |

表 3. 設備檢修週期與項目

## 清淤計畫
依本建置案契約規定，使用期間本公司應負責濁幹線渠道內取排水地點上、下游各50公尺之範圍旁之渠道清淤及雜物清除等工作。因此，本公司特訂定此清淤計畫如下：
1.清淤範圍：以六合橋為起點至電廠尾水排入濁幹線處下游50公尺為終點，及該範圍兩旁各50公尺。
2.兩旁雜物之清除：本電廠雖為無人電廠，但本公司仍會每日派員定時巡檢，若發現清淤範圍內兩旁有雜物、垃圾，將主動進行清理。
3.渠道內淤沙及雜物之清理：
渠道內淤沙及雜物之清理須配合既有七座閘門之啟閉及濁幹線停水期間進行，因此，將分為定期及不定期兩種清理方式。
(1)定期清理：於每年濁幹線停水期間，視淤沙及雜物狀況以人力或小推土機由清淤到進入渠道內進行清理。

## (2)不定期清理：當發現渠道內淤沙或雜物淤積嚴重，或大豪雨、颱風過後帶來大量淤砂及雜物或管理單位認為有需要清淤時，本公司將停機配合清淤，因渠道內均有供水，因此，可採閘門開啟方式將淤砂及雜物往下游排放。

- 緊急應變計畫

為確保電廠應變能力，將規劃每季舉行一次緊急應變計畫演習，藉此培養相關人員熟習作業流程及技巧，使遇事臨危不亂，迅速減緩事故，將損害降至最小；並定期提送安全計畫予雲林管理處。

本電廠依消防法規定，係屬應設消防安全設備之丁類場所，為落實消防安全設備之維護管理，訂定於每年歲修時期，委託消防設備師(士)、專業檢修機構等檢修消防安全設備，並依規定將檢修結果報請當地消防機關備查。

  - 緊急應變計畫

本建置計畫於既有水門上游的既有溢流堰(不超過6cms)及電廠進水口上方新設的溢流堰，可將過多的水溢流至下游側渠道，不會溢淹。

電廠管理主要以遠端監控系統，將根據「中央氣象局開放資料平台」擷取即時資料，於汛期期間由現場人員24小時應變調整或以停機方式恢復原有渠道排水功能。本公司於建置及營運期間將秉持最嚴謹態度，提出緊急應變對策如下：

        - 注意氣象變化及氣象資訊，於中央氣象局發布豪雨特報或海上陸上颱風警報後，適時妥作安全防護措施，以免洪水倒灌及沖毀。

        - 中央氣象局發布豪雨特報、海上陸上颱風警報時，本司應成立緊急應變組織，所屬各相關廠商將派員參加，儘速完成防災之必要措施，現場緊急連絡人可視需要調度人員及機具進行災害預防與災害應變工作。颱風侵襲期間，隨時提高警覺，加強戒備，並注意收聽警報消息，密切注意颱風動態，除必要工作人員外，應避免外出，以策安全，同時成立救護中心，如有傷亡事故，均予以適當之急救。

        - 當攔汙柵遇雜物、樹木丶垃圾或大型物件等阻塞物以致渠道壅塞使上游水位抬高時，本司現場緊急連絡人盡速安排清除租塞物。

        - 緊急連絡人將迅速通知所有承包廠商，隨時注意颱風威力及水位漲勢，以備工作人員及時搶修或撤離，同時注意四周環境有無溢淹及倒塌之危險。

        - 防汛期間將準備手提收音機與照明用具，儲存足夠之飲水、食物與燃料，以防斷電、停水、交通阻斷或缺糧。此外應檢查不必要之電是否關閉，電線有無斷落，並嚴防火災發生。

        - 所有駐在現地之工作人員，必要時得參與防汛及復舊工作。所需車輛、施工機具、器材等，亦得統一調配及指揮。

        - 颱風及豪雨過後，將立即調查災情報告，視需要決定復修程序，動員所有人員迅速辦理復舊工作。現地人員如有不足會儘快招募以應需要。災情報告包含現場環境影片錄製，備案記錄破壞情形，以利本公司下次防災準備。

        - 建立與地方政府之通報機制，並負責通報預警之責任。

圖 13. 汛期緊急通報系統及應變作業流程圖

圖 14. 緊急應變組織

  - 台電電網停電

- 機組有安全停機機制。

- 機組前新設的入水口閘門會自動關閉。

- 溢流堰可將上游水量全部溢流至下游側渠道，避免上游溢淹。

  - 外部人士墜入渠道

- 機組前的引水渠道設防墜網，防止人員墜落、防止垃圾傾倒或破壞

- 機組前的導水入口設置攔污柵，避免人員捲入機組

- 渠道側設置救生圈及安全繩等設施

- 如有需要則通報消防單位協助救援，確保廠區範圍會保留足夠空間供緊急搶險、救難或公務用車輛出入，同時不影響濁幹線既設渠道旁之通道通行。

  - 外部人士侵入廠區

- 廠區生物辨識門禁系統。

- 以維運巡邏為主的現場值班人員。

- 全廠區有紅外線監控與可夜間模式的CCTV監控。

- 廠區設置警鈴配合警報系統動作。

- 廠區設置廣播系統可遠端與侵入者對話。

- 24小時保全監控：派員協助處理、通報本公司權責主管。

- 與警察和消防單位連線，事態嚴重則通報警察機關。

- 若雲林管理處允許的話可設置廠區圍牆。

  - 大型垃圾堵塞

- 偵測到攔污柵前後水位落差過大，機組會自動依據前池水位調整降載。

- 本公司遠端監控透過CCTV確認阻塞狀況並派員至現場處理。

- 設法將垃圾打撈上岸。

- 必要時，聯絡雲管處工作站開啟既有水閘門以降低上游水位。

- 如有人力無法排除之雜物，立即通報與籌備機具進行排除。

  - 有線及無線網路斷線

失去網路連線的電廠將無法執行『系統遠端監控』，因此電廠對外網路採用Multi-WAN作為地端與雲端主機通訊方式，本建置計畫將採用穩定性最好的有線光纖網路。另外使用行動通訊網路（4G或5G）或衛星網路（Starlink）做備援，共兩至三條對外連線管道，涵蓋國內外各種網路提供商，確保因天災人禍等不確定因素造成有線網路斷線時，電廠遠端監控能不斷線。

內部網路硬體架構採用支援HA等級設備，能夠在通訊線路或路由防火牆設備產生故障時，瞬間切換至備援設備，從而保證數據通訊暢通，備援設備發出通知，讓監控人員了解網路設備異常，需更換備品，有效增強地端網絡的可靠穩定性。在雲端主機中，將放置於通過ISO 27001、ISO 27011、ISO 27017、ISO 27018驗證以及資料中心機房維運標準（Data Centre Operations Standard，簡稱DCOS）驗證的機房中，確保網路的安全性以及可靠性。

  - 火警防護及流程

為強化員工消防之應變能力，依消防法施行細則第15條之規定，應每半年至少舉行滅火、通報及避難訓練乙次，每次訓練之實施不得少於4小時，訓練內容包含：

        - 滅火訓練：熟悉場所內部消防安全設備之位置及操作要領；依訓練之假想設定防火區劃，並運用滅火器、室內消防栓等。

        - 通報訓練：利用緊急廣播設備通報廠區人員，並通報消防機關。

        - 避難訓練：掌握廠房內部防火避難設備之位置及操作要領，熟悉廠房各個空間的避難求生路線。

        - 救護訓練：為因應火災發生時可能之傷患救助，所應採取之緊急救護行為。

        - 安全防護訓練：依據模擬之災情，進行防火門、空調設備、排煙設備、特殊物品之緊急處置。

  - 維運人員傷亡處置流程

工作場所如發生職業災害，本公司將立即採取必要之急救、搶救等措施，事後並實施調查、分析及作成紀錄。

緊急救護時應注意：

        - 熟悉緊急救護基本技能。

        - 掌握緊急救護所之設置要領及所需器具。

        - 使有立即發生危險之虞之勞工，避退至安全場所。

        - 除必要之急救、搶救外，非經司法機關或檢查機構許可，不得移動或破壞現場。

附件一、六合電廠濁幹線3+100七個制水門操作規則

一、 本電廠係利用濁幹線之灌溉水量發電，本公司深知電廠運作應以確保穩定供應灌溉用水為宗旨。故而本公司規劃設置足夠長度之溢流堰，將上游多餘來水經由溢流堰送至下游，使上、下游流量均可維持一致，並確保濁幹線安全。

二、 因7 門制水門門扉加高後水位抬升，閘門承受水壓力上升，恐致閘門提吊力不足而無法開啟，故建請雲管處同意由本公司改善5 門濁幹線制水門中的2 門提吊力（濁幹線1 號及5 號制水門）。

三、 為便於水位及溢流堰溢流量的控制、增進濁幹線的安全，尤其是因應颱洪及豪雨期間的緊急應變，建議7 個水閘門均授權由本公司操作，俾使整體濁幹線供水及電廠發電皆能順暢運作。

本公司操作後，需立即將閘門啟閉情形及放水量增減情形，電話報告芎蕉工作站。

四、 閘門啟閉時機

（一） 颱洪/豪雨/旱災期間前後，雲管處認為需降低/恢復濁幹線水位。

（二） 雲管處辦理濁幹線渠道維護前後，需降低/恢復濁幹線水位時。

（三） 雲管處或本公司計劃排砂前後，需要洩水/復水時。

（四） 本公司維修設備前後，需要停水/復水時。

（五） 需調節溢流堰之溢流量時。

五、 閘門操作原則

（一） 濁幹線1 號及5 號制水門原則上採遙控操作；濁幹線2 號3 號4 號制水門及第二放水路1 號2 號制水門採現場操作。

（二） 因閘門開啟操作時放水量多寡對下游圳路安全影響甚鉅，故開啟閘門時應掌握下列原則：

1. 操作前應先掌握當時發電放水量、溢流量及由閘門排放水量的總

放水量。

2. 審慎計算可再增加之放水量，嚴格控制濁幹線總放水量不超過55cms(濁幹線3+100 設計流量56.36cms)。

3. 為達到下游流量緩慢增加、不致劇烈變化的目標，每次開啟閘門增加的放水量，以不超過操作前總放水量的三分之一水量為原則。

（三） 當上游流量逐漸增加，超過電廠發電所需水量時，多餘水量可全部由溢流堰安全排放。惟為儘可能降低濁幹線水位，更加確保濁幹線渠道安全，每當攔污柵前水位升達EL.48.90m 時，適度開啟濁幹線制水門增加放水量，調節降低水位至EL.48.75m 以下。反之，當流量逐漸衰減，以致水位降至EL.48.70m 而電廠發電不足滿載時，適度關閉濁幹線制水門減少放水量，使水位回升至EL.48.85m 以上。

（四） 第二放水路僅能容許通水量為6cms，因此除計畫性排砂之外，應儘量避免開啟放水路制水門。開啟放水路制水門之前，應詳查水位-流量率定曲線，審慎操作，避免排放過多水量以致危害渠道安全。

---報告完畢---